## Resumen
Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
|  | Fecha: | 2017-06-15
Obra: | PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA)
Ciudad: | Irapuato, Guanajuato | Cod. Obra:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Partida | Concepto |  | Importe
B | PERFORACIÓN DE POZO |  | 0
1 | Traslado de equipo de perforación |  | 15635
2 | Instalación y mantenimiento del equipo de perforación |  | 16136.88
3 | Lodo de perforación |  | 34763.1
4 | Perforación exploratoria de 10-1/2" de diámetro |  | 265542.2
5 | Registro eléctrico |  | 19853.64
6 | Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" |  | 228012.1
7 | Sello sanitario |  | 83118
8 | Filtro de grava |  | 33954.48
9 | Ademe de pozo |  | 342152.3
10 | Trabajos complementarios |  | 240192.95
11 | Base de bomba |  | 13662.51
B | TOTAL PERFORACIÓN DE POZO |  | 1293023.16
Total del presupuesto mostrado sin IVA: |  |  | 1293023.16
IVA 16.00% |  |  | 206883.71
Total del presupuesto mostrado: |  |  | 1499906.87
(*UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 87/100 M.N. *)

## Presupuesto
Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
Obra: | PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA) |  |  | Fecha: | 2017-06-15 |  | Perforación de pozo profundo en La Calera
Lugar: | Irapuato, Guanajuato |  |  | Cod. Obra: |  |  | PRO Pozo La Calera
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
B | PERFORACIÓN DE POZO
1 | Traslado de equipo de perforación
40.1 | Traslado de equipo de perforación tipo rotatorio. Incluye maniobras de carga y descarga del equipo, cargos por equipo inactivo durante el traslado y equipo de seguridad. | Flete | 2 | 7817.5 | 15635 | 1.209% | 2 |  | 15635
1 | TOTAL Traslado de equipo de perforación |  |  |  | 15635 | 1.209% |  |  | 0
2 | Instalación y mantenimiento del equipo de perforación | [7 empty] | 0
41.1 | Instalación y demantelamiento de equipo de perforación rotatorio. Incluye cargos de montaje y demontaje y preparaciones para puesta en marcha. | Pieza | 1 | 8704 | 8704 | 0.6732% | 1 |  | 8704
41.2 | Excavacion de fosa para lodos de 3x4x2m. Incluye canal, apertura y relleno de la fosa, materialas, mano de obra y equipo. | Pieza | 2 | 3716.44 | 7432.88 | 0.5748% | 2 |  | 7432.88
2 | TOTAL Instalación y mantenimiento del equipo de perforación |  |  |  | 16136.88 | 1.248% |  |  | 0
3 | Lodo de perforación | [7 empty] | 0
42.1 | Lodo de bentonítico de perforación preparado con agua y bentonita sin químicos o aditivos especiales. Incluye suministros de material y control de viscosidad. | Ton | 15 | 2317.54 | 34763.1 | 2.689% | 40 |  | 34763.1
3 | TOTAL Lodo de perforación |  |  |  | 34763.1 | 2.689% |  |  | 0
4 | Perforación exploratoria de 12-1/2" de diámetro | [7 empty] | 0
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo I de 0 a 100 m. | m | 30 | 1154.14 | 34624.2 | 2.678% | 80 |  | 34624.2
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo II de 0 a 100 m. | m | 50 | 1231.22 | 61561 | 4.761% | 20 |  | 61561
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo III de 0 a 100 m. | m | 20 | 1320.87 | 26417.4 | 2.043% | 20 |  | 26417.4
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo I de 100 a 200 m. | m | 20 | 1208.63 | 24172.6 | 1.869% | 80 |  | 24172.6
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo II de 100 a 200 m. | m | 40 | 1270.08 | 50803.2 | 3.929% | 100 |  | 50803.2
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo III de 100 a 200 m. | m | 40 | 1349.87 | 53994.8 | 4.176% | 50 |  | 53994.8
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo III de 200 a 300 m. | m | 10 | 1396.9 | 13969 | 1.08% | 50 |  | 13969
4 | TOTAL Perforación exploratoria de 12-1/2" de diámetro |  |  |  | 265542.2 | 20.54% |  |  | 0
5 | Registro eléctrico | [7 empty] | 0
44.1 | Registro eléctrico con parámetros múltiples de SP de potencial natural, gamma natural, diferencial temperatura, resistividad 16" normal corta, resistividad 64" normal larga, resistividad lateral 48", resistencia puntual, conductividad de fluido y temperatura. | Pieza | 1 | 19853.64 | 19853.64 | 1.535% | 1 |  | 19853.64
5 | TOTAL Registro eléctrico |  |  |  | 19853.64 | 1.535% |  |  | 0
6 | Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" | [7 empty] | 0
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo I de 0 a 100 m. | m | 30 | 950.7 | 28521 | 2.206% | 80 |  | 28521
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo II de 0 a 100 m. | m | 50 | 1032.59 | 51629.5 | 3.993% | 20 |  | 51629.5
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo III de 0 a 100 m. | m | 20 | 1094.23 | 21884.6 | 1.693% | 20 |  | 21884.6
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo I de 100 a 200 m. | m | 20 | 1086.6 | 21732 | 1.681% | 100 |  | 21732
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo II de 100 a 200 m. | m | 40 | 1107.5 | 44300 | 3.426% | 100 |  | 44300
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo III de 100 a 200 m. | m | 40 | 1185.83 | 47433.2 | 3.668% | 50 |  | 47433.2
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo III de 200 a 300 m. | m | 10 | 1251.18 | 12511.8 | 0.9676% | 50 |  | 12511.8
6 | TOTAL Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" |  |  |  | 228012.1 | 17.63% |  |  | 0
7 | Sello sanitario | [7 empty] | 0
| Ampliación del diámetro del pozo de 16-1/2" a 18" de diámetro en material tipo I de 0 a 100 m. | m | 20 | 1187.5 | 23750 | 1.837% | 20 |  | 23750
| Cerco sanitario por inyección de cemento en el espacio anular por gravedad, de 20-1/2" a tubo de 18" de diámetro. Incluye operación del equipo y cemento. | m | 20 | 546.57 | 10931.4 | 0.8454% | 20 |  | 10931.4
| Suministro de tubería de acero ASTM-A53 grado B lisa de 18" de diámetro para contra ademe, con 1/4" de espesor. Incluye maniobras de carga y descarga, acarreos y puesta en sitio. | m | 20 | 2265.45 | 45309 | 3.504% | 20 |  | 45309
| Colocación de tubería lisa, ranurada lisa o ranurada tipo canastilla, de 18" de diámetro y 1/4" de espesor, soldada con doble cordón al arco electrico. Incluye refuerzo en juntas de unión para 120 grados. | m | 20 | 156.38 | 3127.6 | 0.2419% | 20 |  | 3127.6
7 | TOTAL Sello sanitario |  |  |  | 83118 | 6.428% |  |  | 0
8 | Filtro de grava | [7 empty] | 0
49.1 | Suministro y colocación de filtro de grava con tamaño seleccionado de acuerdo a estudio granulométrico, redondeada, cribada y lavada. Diámetros de 1/4 a 1/2". | m3 | 16.8 | 2021.1 | 33954.48 | 2.626% | 24.844 |  | 33954.48
8 | TOTAL Filtro de grava |  |  |  | 33954.48 | 2.626% |  |  | 0
9 | Ademe de pozo | [7 empty] | 0
| Suministro de tubería de acero ASTM-A53 grado B lisa para ademe de 10" de diámetro y 1/4" de espesor. Incluye maniobras de carga y descarga, acarreos y puesta en sitio. | m | 70 | 1331.01 | 93170.7 | 7.206% | 80 |  | 93170.7
| Suministro de tubería de acero ASTM-A53 grado B tipo canastilla de 10" de diámetro y 1/4" de espesor. Incluye maniobras de carga y descarga, acarreos y puesta en sitio. | m | 140 | 1512.04 | 211685.6 | 16.37% | 220 |  | 211685.6
| Colocación de tubería lisa, ranurada lisa o ranurada tipo canastilla, de 10" de diámetro y 1/4" de espesor, soldada con doble cordón al arco electrico. Incluye refuerzo en juntas de unión para 120 grados. | m | 210 | 177.6 | 37296 | 2.884% | 300 |  | 37296
9 | TOTAL Ademe de pozo |  |  |  | 342152.3 | 26.46% |  |  | 0
10 | Trabajos complementarios | [7 empty] | 0
51.2 | Dispersor de arcillas aplicado en proporción de 1 lts. de dispersor por metro de profundidad, debiéndose aplicar en estaciones a cada 10 m. Incluye agitador y materiales. | Lto | 260 | 64.64 | 16806.4 | 1.3% | 300 |  | 16806.4
51.1 | Lavado primario de pozo con circulación directa a base de pistoneo y cuchareo tipo rotatorio. | Hora | 24 | 1054.67 | 25312.08 | 1.958% | 24 |  | 25312.08
51.11 | Desarrollo y aforo con bomba vertical tipo turbina de 4" de diámetro de combustión interna y gasto de hasta 25 lps con 200 m de profundidad y duración del aforo de 36 horas. | Pieza | 1 | 121717.54 | 121717.54 | 9.413% | 1 |  | 121717.54
51.16 | Hora adicional de aforo con bomba vertical tipo turbina de 4" de diámetro de combustión interna y gasto de hasta 25 lps con 200 m de profundidad. | Hora | 12 | 2291.63 | 27499.56 | 2.127% | 12 |  | 27499.56
51.3 | Videofilmación de pozo para inspección de características de ademe y probables obstrucciones y/o desviaciones, incluye: reporte por escrito, original y copia del video. | Pieza | 1 | 6596.58 | 6596.58 | 0.5102% | 1 |  | 6596.58
51.4 | Análisis físico químico y bacteriológico (características microbiólogicas, físicas, organolépticas y químicas) del agua con base a la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. (incluye análisis y muestreo en un laboratorio certificado). | Pieza | 1 | 20499.67 | 20499.67 | 1.585% | 1 |  | 20499.67
51.7 | Limpieza general de la obra. Incluye reparación de afectaciones y carga, acarreo y desposición de materiales sobrantes y producto de las perforaciones. | m2 | 100 | 98.03 | 9803 | 0.7581% | 150 | TERRENO DE 10X10 | 9803
51.5 | Carga y acarreo de lodos en camión cisterna. | m3 | 7.17 | 237.31 | 1701.51 | 0.1316% | 150 | PRODUCTO DE PERFORACION | 1701.51
51.6 | Carga manual y acarreo de material de recorte extraído durante el proceso de perforación en camioneta de tres toneladas. | m3 | 39 | 262.99 | 10256.61 | 0.7932% | 100 | PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 30 CM | 10256.61
10 | TOTAL Trabajos complementarios |  |  |  | 240192.95 | 18.58% |  |  | 0
11 | Base de bomba | [7 empty] | 0
53.3 | Construcción de base en boca de pozo con concreto armado f´c=200 kg/cm2, con varillas de 3/8" de forma trapezoidal con altura de 60 cm, base inferior de 100 x 100 cm, base superior de 70 x 70 cm. Incluye mano de obra, cimbrado, descimbrado, tubo galvanizado engravador y tapa de 4", acarreos, herramienta y equipo. | Pieza | 1 | 7218.78 | 7218.78 | 0.5583% | 1 |  | 7218.78
53.4 | Plantilla de 20 cm de espesor de concreto premezclado a tiro directo de f'c=200 kg/cm2 con parrilla armada con varillas de 3/8" Ø @ 10 cm, incluye: preparación de la superficie, nivelacion, maestrado, colado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m2 | 9 | 715.97 | 6443.73 | 0.4983% | 9 |  | 6443.73
11 | TOTAL Base de bomba |  |  |  | 13662.51 | 1.057% |  |  | 1293023.16
B | TOTAL PERFORACIÓN DE POZO |  |  |  | 1293023.16 | 100%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: |  |  |  |  | 1293023.16
IVA 16.00% |  |  |  |  | 206883.71
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: |  |  |  |  | 1499906.87
(*UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 87/100 M.N. *)