## Resumen
Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
|  | Fecha: | 2017-06-15
Obra: | PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA)
Ciudad: | Irapuato, Guanajuato | Cod. Obra:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Partida | Concepto |  | Importe
B | PERFORACIÓN DE POZO |  | 0
1 | Traslado de equipo de perforación |  | 15635
2 | Instalación y mantenimiento del equipo de perforación |  | 16136.88
3 | Lodo de perforación |  | 34763.1
4 | Perforación exploratoria de 10-1/2" de diámetro |  | 265542.2
5 | Registro eléctrico |  | 19853.64
6 | Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" |  | 228012.1
7 | Sello sanitario |  | 83118
8 | Filtro de grava |  | 33954.48
9 | Ademe de pozo |  | 342152.3
10 | Trabajos complementarios |  | 240192.95
11 | Base de bomba |  | 13662.51
B | TOTAL PERFORACIÓN DE POZO |  | 1293023.16
Total del presupuesto mostrado sin IVA: |  |  | 1293023.16
IVA 16.00% |  |  | 206883.71
Total del presupuesto mostrado: |  |  | 1499906.87
0

## Presupuesto
Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA)
LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-811017998-E9-2018
CUADRO COMPARATIVO | [6 empty] | ENRIQUE ARAIZA VENEGAS |  |  | INDUSTRIAS Y EQUIPOS RAMA, S.A. DE C.V. |  |  | ING. OSWALDO CORONA AMADOR
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % | P.U. | IMPORTE | % | P.U. | IMPORTE | % | P.U. | IMPORTE | %
B | PERFORACIÓN DE POZO
1 | Traslado de equipo de perforación
40.1 | Traslado de equipo de perforación tipo rotatorio. Incluye maniobras de carga y descarga del equipo, cargos por equipo inactivo durante el traslado y equipo de seguridad. | Flete | 2 | 7817.5 | 15635 | 1.209% | 9486.38 | 18972.76 | 1.469% | 15549.06 | 31098.12 | 2.085% | 9507.89 | 19015.78 | 1.139%
1 | TOTAL Traslado de equipo de perforación |  |  |  | 15635 | 1.209% |  | 18972.76 | 1.469% |  | 31098.12 | 2.085% |  | 19015.78 | 1.139%
2 | Instalación y mantenimiento del equipo de perforación
41.1 | Instalación y demantelamiento de equipo de perforación rotatorio. Incluye cargos de montaje y demontaje y preparaciones para puesta en marcha. | Pieza | 1 | 8704 | 8704 | 0.6732% | 11252.32 | 11252.32 | 0.8714% | 15455.47 | 15455.47 | 1.036% | 7322.52 | 7322.52 | 0.4385%
41.2 | Excavacion de fosa para lodos de 3x4x2m. Incluye canal, apertura y relleno de la fosa, materialas, mano de obra y equipo. | Pieza | 2 | 3716.44 | 7432.88 | 0.5748% | 3892.62 | 7785.24 | 0.6029% | 6335.25 | 12670.5 | 0.8496% | 11046.64 | 22093.28 | 1.323%
2 | TOTAL Instalación y mantenimiento del equipo de perforación |  |  |  | 16136.88 | 1.248% |  | 19037.56 | 1.474% |  | 28125.97 | 1.886% |  | 29415.8 | 1.761%
3 | Lodo de perforación
42.1 | Lodo de bentonítico de perforación preparado con agua y bentonita sin químicos o aditivos especiales. Incluye suministros de material y control de viscosidad. | Ton | 15 | 2317.54 | 34763.1 | 2.689% | 2404.18 | 36062.7 | 2.793% | 2936.36 | 44045.4 | 2.953% | 4025.41 | 60381.15 | 3.616%
3 | TOTAL Lodo de perforación |  |  |  | 34763.1 | 2.689% |  | 36062.7 | 2.793% |  | 44045.4 | 2.953% |  | 60381.15 | 3.616%
4 | Perforación exploratoria de 12-1/2" de diámetro
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo I de 0 a 100 m. | m | 30 | 1154.14 | 34624.2 | 2.678% | 1238.88 | 37166.4 | 2.878% | 1506.28 | 45188.4 | 3.03% | 812.55 | 24376.5 | 1.46%
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo II de 0 a 100 m. | m | 50 | 1231.22 | 61561 | 4.761% | 1321.47 | 66073.5 | 5.117% | 1603.56 | 80178 | 5.376% | 1083.32 | 54166 | 3.244%
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo III de 0 a 100 m. | m | 20 | 1320.87 | 26417.4 | 2.043% | 1416.31 | 28326.2 | 2.194% | 1736.62 | 34732.4 | 2.329% | 1481.75 | 29635 | 1.775%
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo I de 100 a 200 m. | m | 20 | 1208.63 | 24172.6 | 1.869% | 1295.93 | 25918.6 | 2.007% | 1588.32 | 31766.4 | 2.13% | 1013.9 | 20278 | 1.214%
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo II de 100 a 200 m. | m | 40 | 1270.08 | 50803.2 | 3.929% | 1360.67 | 54426.8 | 4.215% | 1669.72 | 66788.8 | 4.479% | 1158.68 | 46347.2 | 2.775%
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo III de 100 a 200 m. | m | 40 | 1349.87 | 53994.8 | 4.176% | 1446.58 | 57863.2 | 4.481% | 1797.12 | 71884.8 | 4.82% | 1723.94 | 68957.6 | 4.129%
| Perforación exploratoria de pozo de 12-1/2" de diámetro en material tipo III de 200 a 300 m. | m | 10 | 1396.9 | 13969 | 1.08% | 1496.13 | 14961.3 | 1.159% | 1920.48 | 19204.8 | 1.288% | 2081.32 | 20813.2 | 1.246%
4 | TOTAL Perforación exploratoria de 12-1/2" de diámetro |  |  |  | 265542.2 | 20.54% |  | 284736 | 22.05% |  | 349743.6 | 23.45% |  | 264573.5 | 15.84%
5 | Registro eléctrico
44.1 | Registro eléctrico con parámetros múltiples de SP de potencial natural, gamma natural, diferencial temperatura, resistividad 16" normal corta, resistividad 64" normal larga, resistividad lateral 48", resistencia puntual, conductividad de fluido y temperatura. | Pieza | 1 | 19853.64 | 19853.64 | 1.535% | 20076.63 | 20076.63 | 1.555% | 19540.96 | 19540.96 | 1.31% | 21791.15 | 21791.15 | 1.305%
5 | TOTAL Registro eléctrico |  |  |  | 19853.64 | 1.535% |  | 20076.63 | 1.555% |  | 19540.96 | 1.31% |  | 21791.15 | 1.305%
6 | Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2"
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo I de 0 a 100 m. | m | 30 | 950.7 | 28521 | 2.206% | 997.75 | 29932.5 | 2.318% | 1147.34 | 34420.2 | 2.308% | 899.68 | 26990.4 | 1.616%
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo II de 0 a 100 m. | m | 50 | 1032.59 | 51629.5 | 3.993% | 1080.57 | 54028.5 | 4.184% | 1231.16 | 61558 | 4.128% | 1016.63 | 50831.5 | 3.044%
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo III de 0 a 100 m. | m | 20 | 1094.23 | 21884.6 | 1.693% | 1142.89 | 22857.8 | 1.77% | 1434.66 | 28693.2 | 1.924% | 1256.46 | 25129.2 | 1.505%
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo I de 100 a 200 m. | m | 20 | 1086.6 | 21732 | 1.681% | 1135.18 | 22703.6 | 1.758% | 1283.18 | 25663.6 | 1.721% | 1498.75 | 29975 | 1.795%
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo II de 100 a 200 m. | m | 40 | 1107.5 | 44300 | 3.426% | 1156.32 | 46252.8 | 3.582% | 1445.86 | 57834.4 | 3.878% | 1812.02 | 72480.8 | 4.34%
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo III de 100 a 200 m. | m | 40 | 1185.83 | 47433.2 | 3.668% | 1235.53 | 49421.2 | 3.827% | 1636.27 | 65450.8 | 4.389% | 1968.52 | 78740.8 | 4.715%
| Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo III de 200 a 300 m. | m | 10 | 1251.18 | 12511.8 | 0.9676% | 1301.6 | 13016 | 1.008% | 1701.06 | 17010.6 | 1.141% | 2381.41 | 23814.1 | 1.426%
6 | TOTAL Ampliación del diámetro del pozo de 12-1/2" a 16-1/2" |  |  |  | 228012.1 | 17.63% |  | 238212.4 | 18.45% |  | 290630.8 | 19.49% |  | 307961.8 | 18.44%
7 | Sello sanitario | [6 empty] | 0
| Ampliación del diámetro del pozo de 16-1/2" a 18" de diámetro en material tipo I de 0 a 100 m. | m | 20 | 1187.5 | 23750 | 1.837% | 1482.88 | 29657.6 | 2.297% | 1770.55 | 35411 | 2.374% | 1570.86 | 31417.2 | 1.881%
| Cerco sanitario por inyección de cemento en el espacio anular por gravedad, de 20-1/2" a tubo de 18" de diámetro. Incluye operación del equipo y cemento. | m | 20 | 546.57 | 10931.4 | 0.8454% | 592.72 | 11854.4 | 0.918% | 925.68 | 18513.6 | 1.241% | 1067.32 | 21346.4 | 1.278%
| Suministro de tubería de acero ASTM-A53 grado B lisa de 18" de diámetro para contra ademe, con 1/4" de espesor. Incluye maniobras de carga y descarga, acarreos y puesta en sitio. | m | 20 | 2265.45 | 45309 | 3.504% | 2289.78 | 45795.6 | 3.546% | 2239.05 | 44781 | 3.003% | 3792.79 | 75855.8 | 4.542%
| Colocación de tubería lisa, ranurada lisa o ranurada tipo canastilla, de 18" de diámetro y 1/4" de espesor, soldada con doble cordón al arco electrico. Incluye refuerzo en juntas de unión para 120 grados. | m | 20 | 156.38 | 3127.6 | 0.2419% | 158.14 | 3162.8 | 0.2449% | 166.54 | 3330.8 | 0.2233% | 409.17 | 8183.4 | 0.49%
7 | TOTAL Sello sanitario |  |  |  | 83118 | 6.428% |  | 90470.4 | 7.006% |  | 102036.4 | 6.842% |  | 136802.8 | 8.192%
8 | Filtro de grava
49.1 | Suministro y colocación de filtro de grava con tamaño seleccionado de acuerdo a estudio granulométrico, redondeada, cribada y lavada. Diámetros de 1/4 a 1/2". | m3 | 16.8 | 2021.1 | 33954.48 | 2.626% | 2177.77 | 36586.536 | 2.833% | 2218.84 | 37276.512 | 2.5% | 384.58 | 6460.944 | 0.3869%
8 | TOTAL Filtro de grava |  |  |  | 33954.48 | 2.626% |  | 36586.536 | 2.833% |  | 37276.512 | 2.5% |  | 6460.944 | 0.3869%
9 | Ademe de pozo
| Suministro de tubería de acero ASTM-A53 grado B lisa para ademe de 10" de diámetro y 1/4" de espesor. Incluye maniobras de carga y descarga, acarreos y puesta en sitio. | m | 70 | 1331.01 | 93170.7 | 7.206% | 1344.39 | 94107.3 | 7.288% | 1536.85 | 107579.5 | 7.214% | 2172.18 | 152052.6 | 9.105%
| Suministro de tubería de acero ASTM-A53 grado B tipo canastilla de 10" de diámetro y 1/4" de espesor. Incluye maniobras de carga y descarga, acarreos y puesta en sitio. | m | 140 | 1512.04 | 211685.6 | 16.37% | 1455.11 | 203715.4 | 15.78% | 1650.77 | 231107.8 | 15.5% | 2506.5 | 350910 | 21.01%
| Colocación de tubería lisa, ranurada lisa o ranurada tipo canastilla, de 10" de diámetro y 1/4" de espesor, soldada con doble cordón al arco electrico. Incluye refuerzo en juntas de unión para 120 grados. | m | 210 | 177.6 | 37296 | 2.884% | 123.3 | 25893 | 2.005% | 111.09 | 23328.9 | 1.564% | 274.22 | 57586.2 | 3.448%
9 | TOTAL Ademe de pozo |  |  |  | 342152.3 | 26.46% |  | 323715.7 | 25.07% |  | 362016.2 | 24.28% |  | 560548.8 | 33.57%
10 | Trabajos complementarios
51.2 | Dispersor de arcillas aplicado en proporción de 1 lts. de dispersor por metro de profundidad, debiéndose aplicar en estaciones a cada 10 m. Incluye agitador y materiales. | Lto | 260 | 64.64 | 16806.4 | 1.3% | 50.12 | 13031.2 | 1.009% | 65.89 | 17131.4 | 1.149% | 74.68 | 19416.8 | 1.163%
51.1 | Lavado primario de pozo con circulación directa a base de pistoneo y cuchareo tipo rotatorio. | Hora | 24 | 1054.67 | 25312.08 | 1.958% | 826.37 | 19832.88 | 1.536% | 1041.98 | 25007.52 | 1.677% | 2839.13 | 68139.12 | 4.08%
51.11 | Desarrollo y aforo con bomba vertical tipo turbina de 4" de diámetro de combustión interna y gasto de hasta 25 lps con 200 m de profundidad y duración del aforo de 36 horas. | Pieza | 1 | 121717.54 | 121717.54 | 9.413% | 103062.19 | 103062.19 | 7.981% | 97274.4 | 97274.4 | 6.523% | 107565.15 | 107565.15 | 6.441%
51.16 | Hora adicional de aforo con bomba vertical tipo turbina de 4" de diámetro de combustión interna y gasto de hasta 25 lps con 200 m de profundidad. | Hora | 12 | 2291.63 | 27499.56 | 2.127% | 1687.14 | 20245.68 | 1.568% | 1578.85 | 18946.2 | 1.27% | 724.89 | 8698.68 | 0.5209%
51.3 | Videofilmación de pozo para inspección de características de ademe y probables obstrucciones y/o desviaciones, incluye: reporte por escrito, original y copia del video. | Pieza | 1 | 6596.58 | 6596.58 | 0.5102% | 6697.66 | 6697.66 | 0.5187% | 7199.46 | 7199.46 | 0.4828% | 11049.69 | 11049.69 | 0.6617%
51.4 | Análisis físico químico y bacteriológico (características microbiólogicas, físicas, organolépticas y químicas) del agua con base a la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. (incluye análisis y muestreo en un laboratorio certificado). | Pieza | 1 | 20499.67 | 20499.67 | 1.585% | 20729.93 | 20729.93 | 1.605% | 21738.11 | 21738.11 | 1.458% | 22749.34 | 22749.34 | 1.362%
51.7 | Limpieza general de la obra. Incluye reparación de afectaciones y carga, acarreo y desposición de materiales sobrantes y producto de las perforaciones. | m2 | 100 | 98.03 | 9803 | 0.7581% | 104.58 | 10458 | 0.8099% | 105.72 | 10572 | 0.7089% | 21.45 | 2145 | 0.1284%
51.5 | Carga y acarreo de lodos en camión cisterna. | m3 | 7.17 | 237.31 | 1701.51 | 0.1316% | 339.06 | 2431.0602 | 0.1883% | 250.07 | 1793.0019 | 0.1202% | 139.47 | 999.9999 | 0.05988%
51.6 | Carga manual y acarreo de material de recorte extraído durante el proceso de perforación en camioneta de tres toneladas. | m3 | 39 | 262.99 | 10256.61 | 0.7932% | 309.88 | 12085.32 | 0.9359% | 266.36 | 10388.04 | 0.6966% | 188.28 | 7342.92 | 0.4397%
10 | TOTAL Trabajos complementarios |  |  |  | 240192.95 | 18.58% |  | 208573.9202 | 16.15% |  | 210050.1319 | 14.08% |  | 248106.6999 | 14.86%
11 | Base de bomba
53.3 | Construcción de base en boca de pozo con concreto armado f´c=200 kg/cm2, con varillas de 3/8" de forma trapezoidal con altura de 60 cm, base inferior de 100 x 100 cm, base superior de 70 x 70 cm. Incluye mano de obra, cimbrado, descimbrado, tubo galvanizado engravador y tapa de 4", acarreos, herramienta y equipo. | Pieza | 1 | 7218.78 | 7218.78 | 0.5583% | 8138.19 | 8138.19 | 0.6302% | 9580.35 | 9580.35 | 0.6424% | 5368.96 | 5368.96 | 0.3215%
53.4 | Plantilla de 20 cm de espesor de concreto premezclado a tiro directo de f'c=200 kg/cm2 con parrilla armada con varillas de 3/8" Ø @ 10 cm, incluye: preparación de la superficie, nivelacion, maestrado, colado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m2 | 9 | 715.97 | 6443.73 | 0.4983% | 745.3 | 6707.7 | 0.5195% | 796.33 | 7166.97 | 0.4806% | 1061.26 | 9551.34 | 0.5719%
11 | TOTAL Base de bomba |  |  |  | 13662.51 | 1.057% |  | 14845.89 | 1.15% |  | 16747.32 | 1.123% |  | 14920.3 | 0.8934%
B | TOTAL PERFORACIÓN DE POZO |  |  |  | 1293023.16 | 100% |  | 1291290.4962 | 100% |  | 1491311.4139 | 100% |  | 1669978.7239 | 100%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: |  |  |  |  | 1293023.16 |  |  | 1291290.4962 | 100% |  | 1491311.4139 | 100% |  | 1669978.7239 | 100%
IVA 16.00% |  |  |  |  | 206883.71 |  |  | 206606.4794 |  |  | 238609.8262 |  |  | 267196.5958
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: |  |  |  |  | 1499906.87 |  |  | 1497896.9756 |  |  | 1729921.2401 |  |  | 1937175.3197
Ing. Humberto Javier Rósiles Álvarez
Director General
Ing. Esteban Jesús Banda Gallardo
Gerente de Ingeniería y Diseño
Ing. Hugo Zaragoza Panales
Director de Construcción de Obra
Arq. Luis Javier Manzano Cervantes
Jefe del Área de Administración de Obra
Ing. Humberto Javier Rósiles Álvarez
Director General
Ing. Esteban Jesús Banda Gallardo
Gerente de Ingeniería y Diseño
Ing. Hugo Zaragoza Panales
Director de Construcción de Obra
Arq. Luis Javier Manzano Cervantes
Jefe del Área de Administración de Obra
Ing. Humberto Javier Rósiles Álvarez
Director General
Ing. Esteban Jesús Banda Gallardo
Gerente de Ingeniería y Diseño
Ing. Hugo Zaragoza Panales
Director de Construcción de Obra
Arq. Luis Javier Manzano Cervantes
Jefe del Área de Administración de Obra
Ing. Humberto Javier Rósiles Álvarez
Director General
Ing. Esteban Jesús Banda Gallardo
Gerente de Ingeniería y Diseño
Ing. Hugo Zaragoza Panales
Director de Construcción de Obra
Arq. Luis Javier Manzano Cervantes
Jefe del Área de Administración de Obra