## CATALOGO
Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
Obra: | PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA) |  |  | Fecha: | 2017-06-15
Lugar: | Irapuato, Guanajuato |  |  | Cod. Obra:
CATALOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
B | PERFORACIÓN DE POZO
1 | Traslado de equipo de perforación
40.1 | Traslado de equipo de perforación tipo rotatorio. Incluye maniobras de carga y descarga del equipo, cargos por equipo inactivo durante el traslado y equipo de seguridad. | Flete | 2
1 | TOTAL Traslado de equipo de perforación
2 | Instalación y mantenimiento del equipo de perforación
41.1 | Instalación y demantelamiento de equipo de perforación rotatorio. Incluye cargos de montaje y demontaje y preparaciones para puesta en marcha. | Pieza | 1
41.2 | Excavacion de fosa para lodos de 3x4x2m. Incluye canal, apertura y relleno de la fosa, materialas, mano de obra y equipo. | Pieza | 2
2 | TOTAL Instalación y mantenimiento del equipo de perforación
3 | Lodo de perforación
42.1 | Lodo de bentonítico de perforación preparado con agua y bentonita sin químicos o aditivos especiales. Incluye suministros de material y control de viscosidad. | Ton | 15
3 | TOTAL Lodo de perforación
4 | Perforación exploratoria de 10-1/2" de diámetro
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo I de 0 a 100 m. | m | 30
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo II de 0 a 100 m. | m | 50
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo III de 0 a 100 m. | m | 20
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo I de 100 a 200 m. | m | 20
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo II de 100 a 200 m. | m | 40
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo III de 100 a 200 m. | m | 40
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo III de 200 a 300 m. | m | 50
4 | TOTAL Perforación exploratoria de 12-1/2" de diámetro
5 | Registro eléctrico
44.1 | Registro eléctrico con parámetros múltiples de SP de potencial natural, gamma natural, diferencial temperatura, resistividad 16" normal corta, resistividad 64" normal larga, resistividad lateral 48", resistencia puntual, conductividad de fluido y temperatura. | Pieza | 1
5 | TOTAL Registro eléctrico
6 | Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2"
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo I de 0 a 100 m. | m | 30
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo II de 0 a 100 m. | m | 50
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo III de 0 a 100 m. | m | 20
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo I de 100 a 200 m. | m | 20
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo II de 100 a 200 m. | m | 40
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo III de 100 a 200 m. | m | 40
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo III de 200 a 300 m. | m | 50
6 | TOTAL Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2"
7 | Sello sanitario
| Ampliación del diámetro del pozo de 16-1/2" a 20-1/2" de diámetro en material tipo I de 0 a 100 m. | m | 20
| Cerco sanitario por inyección de cemento en el espacio anular por gravedad, de 20-1/2" a tubo de 18" de diámetro. Incluye operación del equipo y cemento. | m | 20
50.4 | Suministro de tubería de acero ASTM-A53 grado B lisa de 20" de diámetro para contra ademe, con 1/4" de espesor. Incluye maniobras de carga y descarga, acarreos y puesta en sitio. | m | 20
50.15 | Colocación de tubería lisa, ranurada lisa o ranurada tipo canastilla, de 20" de diámetro y 1/4" de espesor, soldada con doble cordón al arco electrico. Incluye refuerzo en juntas de unión para 120 grados. | m | 20
7 | TOTAL Sello sanitario
8 | Filtro de grava
49.1 | Suministro y colocación de filtro de grava con tamaño seleccionado de acuerdo a estudio granulométrico, redondeada, cribada y lavada. Diámetros de 1/4 a 1/2". | m3 | 19.7
8 | TOTAL Filtro de grava
9 | Ademe de pozo
| Suministro de tubería de acero ASTM-A53 grado B lisa para ademe de 10" de diámetro y 1/4" de espesor. Incluye maniobras de carga y descarga, acarreos y puesta en sitio. | m | 70
| Suministro de tubería de acero ASTM-A53 grado B tipo canastilla de 10" de diámetro y 1/4" de espesor. Incluye maniobras de carga y descarga, acarreos y puesta en sitio. | m | 180
| Colocación de tubería lisa, ranurada lisa o ranurada tipo canastilla, de 10" de diámetro y 1/4" de espesor, soldada con doble cordón al arco electrico. Incluye refuerzo en juntas de unión para 120 grados. | m | 250
9 | TOTAL Ademe de pozo
10 | Trabajos complementarios
51.2 | Dispersor de arcillas aplicado en proporción de 1 lts. de dispersor por metro de profundidad, debiéndose aplicar en estaciones a cada 10 m. Incluye agitador y materiales. | Lto | 250
51.1 | Lavado primario de pozo con circulación directa a base de pistoneo y cuchareo tipo rotatorio. | Hora | 24
51.11 | Desarrollo y aforo con bomba vertical tipo turbina de 6" de diámetro de combustión interna y gasto de hasta 60 lps con 300 m de profundidad y duración del aforo de 36 horas. | Pieza | 1
51.16 | Hora adicional de aforo con bomba vertical tipo turbina de 6" de diámetro de combustión interna y gasto de hasta 60 lps con 300 m de profundidad. | Hora | 12
51.3 | Videofilmación de pozo para inspección de características de ademe y probables obstrucciones y/o desviaciones, incluye: reporte por escrito, original y copia del video. | Pieza | 1
51.4 | Análisis físico químico y bacteriológico (características microbiólogicas, físicas, organolépticas y químicas) del agua con base a la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. (incluye análisis y muestreo en un laboratorio certificado). | Pieza | 1
51.7 | Limpieza general de la obra. Incluye reparación de afectaciones y carga, acarreo y desposición de materiales sobrantes y producto de las perforaciones. | m2 | 100
51.5 | Carga y acarreo de lodos en camión cisterna. | m3 | 45.45
51.6 | Carga manual y acarreo de material de recorte extraído durante el proceso de perforación en camioneta de tres toneladas. | m3 | 39
10 | TOTAL Trabajos complementarios
11 | Base de bomba
53.3 | Construcción de base en boca de pozo con concreto armado f´c=200 kg/cm2, con varillas de 3/8" de forma trapezoidal con altura de 60 cm, base inferior de 100 x 100 cm, base superior de 70 x 70 cm. Incluye mano de obra, cimbrado, descimbrado, tubo galvanizado engravador y tapa de 4", acarreos, herramienta y equipo. | Pieza | 1
53.4 | Plantilla de 20 cm de espesor de concreto premezclado a tiro directo de f'c=200 kg/cm2 con parrilla armada con varillas de 3/8" Ø @ 10 cm, incluye: preparación de la superficie, nivelacion, maestrado, colado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m2 | 9
11 | TOTAL Base de bomba
B | TOTAL PERFORACIÓN DE POZO