## Resumen
Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
|  | Fecha: | 2017-06-15
Obra: | PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA)
Ciudad: | Irapuato, Guanajuato | Cod. Obra: | PRO Pozo La Calera
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Partida | Concepto |  | Importe
B | PERFORACIÓN DE POZO |  | 0
1 | Traslado de equipo de perforación |  | 9657.6
2 | Instalación y mantenimiento del equipo de perforación |  | 10213.1
3 | Lodo de perforación |  | 28390.65
4 | Perforación exploratoria de 10-1/2" de diámetro |  | 279058
5 | Registro eléctrico |  | 14946
6 | Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" |  | 216432.3
7 | Sello sanitario |  | 65487
8 | Filtro de grava |  | 6337.69
9 | Ademe de pozo |  | 329347.9
10 | Trabajos complementarios |  | 318623.65
11 | Base de bomba |  | 14529.27
B | TOTAL PERFORACIÓN DE POZO |  | 1293023.16
Total del presupuesto mostrado sin IVA: |  |  | 1293023.16
IVA 16.00% |  |  | 206883.71
Total del presupuesto mostrado: |  |  | 1499906.87 | OK
(*UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIES PESOS 87/100 M.N. *)

## Presupuesto
Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
Obra: | PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA) |  |  | Fecha: | 2017-06-15
Lugar: | Irapuato, Guanajuato |  |  | Cod. Obra:
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
B | PERFORACIÓN DE POZO
1 | Traslado de equipo de perforación
40.1 | Traslado de equipo de perforación tipo rotatorio. Incluye maniobras de carga y descarga del equipo, cargos por equipo inactivo durante el traslado y equipo de seguridad. | Flete | 2 | 4828.8 | 9657.6 | 0.7469%
1 | TOTAL Traslado de equipo de perforación |  |  |  | 9657.6 | 0.7469%
2 | Instalación y mantenimiento del equipo de perforación
41.1 | Instalación y demantelamiento de equipo de perforación rotatorio. Incluye cargos de montaje y demontaje y preparaciones para puesta en marcha. | Pieza | 1 | 8469.4 | 8469.4 | 0.655%
41.2 | Excavacion de fosa para lodos de 3x4x2m. Incluye canal, apertura y relleno de la fosa, materialas, mano de obra y equipo. | Pieza | 2 | 871.85 | 1743.7 | 0.1349%
2 | TOTAL Instalación y mantenimiento del equipo de perforación |  |  |  | 10213.1 | 0.7899%
3 | Lodo de perforación
42.1 | Lodo de bentonítico de perforación preparado con agua y bentonita sin químicos o aditivos especiales. Incluye suministros de material y control de viscosidad. | Ton | 15 | 1892.71 | 28390.65 | 2.196%
3 | TOTAL Lodo de perforación |  |  |  | 28390.65 | 2.196%
4 | Perforación exploratoria de 10-1/2" de diámetro
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo I de 0 a 100 m. | m | 30 | 730.68 | 21920.4 | 1.695%
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo II de 0 a 100 m. | m | 50 | 957.14 | 47857 | 3.701%
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo III de 0 a 100 m. | m | 20 | 1217.82 | 24356.4 | 1.884%
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo I de 100 a 200 m. | m | 20 | 794.22 | 15884.4 | 1.228%
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo II de 100 a 200 m. | m | 40 | 1014.83 | 40593.2 | 3.139%
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo III de 100 a 200 m. | m | 40 | 1308.34 | 52333.6 | 4.047%
| Perforación exploratoria de pozo de 10-1/2" de diámetro en material tipo III de 200 a 300 m. | m | 50 | 1522.26 | 76113 | 5.886%
4 | TOTAL Perforación exploratoria de 12-1/2" de diámetro |  |  |  | 279058 | 21.58%
5 | Registro eléctrico
44.1 | Registro eléctrico con parámetros múltiples de SP de potencial natural, gamma natural, diferencial temperatura, resistividad 16" normal corta, resistividad 64" normal larga, resistividad lateral 48", resistencia puntual, conductividad de fluido y temperatura. | Pieza | 1 | 14946 | 14946 | 1.156%
5 | TOTAL Registro eléctrico |  |  |  | 14946 | 1.156%
6 | Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2"
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo I de 0 a 100 m. | m | 30 | 652.39 | 19571.7 | 1.514%
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo II de 0 a 100 m. | m | 50 | 761.13 | 38056.5 | 2.943%
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo III de 0 a 100 m. | m | 20 | 913.36 | 18267.2 | 1.413%
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo I de 100 a 200 m. | m | 20 | 691.93 | 13838.6 | 1.07%
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo II de 100 a 200 m. | m | 40 | 815.49 | 32619.6 | 2.523%
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo III de 100 a 200 m. | m | 40 | 992.78 | 39711.2 | 3.071%
| Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" de diámetro en material tipo III de 200 a 300 m. | m | 50 | 1087.35 | 54367.5 | 4.205%
6 | TOTAL Ampliación del diámetro del pozo de 10-1/2" a 16-1/2" |  |  |  | 216432.3 | 16.74%
7 | Sello sanitario
| Ampliación del diámetro del pozo de 16-1/2" a 20-1/2" de diámetro en material tipo I de 0 a 100 m. | m | 20 | 405.94 | 8118.8 | 0.6279%
| Cerco sanitario por inyección de cemento en el espacio anular por gravedad, de 20-1/2" a tubo de 18" de diámetro. Incluye operación del equipo y cemento. | m | 20 | 216.31 | 4326.2 | 0.3346%
50.4 | Suministro de tubería de acero ASTM-A53 grado B lisa de 20" de diámetro para contra ademe, con 1/4" de espesor. Incluye maniobras de carga y descarga, acarreos y puesta en sitio. | m | 20 | 2385.75 | 47715 | 3.69%
50.15 | Colocación de tubería lisa, ranurada lisa o ranurada tipo canastilla, de 20" de diámetro y 1/4" de espesor, soldada con doble cordón al arco electrico. Incluye refuerzo en juntas de unión para 120 grados. | m | 20 | 266.35 | 5327 | 0.412%
7 | TOTAL Sello sanitario |  |  |  | 65487 | 5.065%
8 | Filtro de grava
49.1 | Suministro y colocación de filtro de grava con tamaño seleccionado de acuerdo a estudio granulométrico, redondeada, cribada y lavada. Diámetros de 1/4 a 1/2". | m3 | 19.7 | 321.71 | 6337.69 | 0.4901%
8 | TOTAL Filtro de grava |  |  |  | 6337.69 | 0.4901%
9 | Ademe de pozo
| Suministro de tubería de acero ASTM-A53 grado B lisa para ademe de 10" de diámetro y 1/4" de espesor. Incluye maniobras de carga y descarga, acarreos y puesta en sitio. | m | 70 | 1192.08 | 83445.6 | 6.454%
| Suministro de tubería de acero ASTM-A53 grado B tipo canastilla de 10" de diámetro y 1/4" de espesor. Incluye maniobras de carga y descarga, acarreos y puesta en sitio. | m | 180 | 1126.11 | 202699.8 | 15.68%
| Colocación de tubería lisa, ranurada lisa o ranurada tipo canastilla, de 10" de diámetro y 1/4" de espesor, soldada con doble cordón al arco electrico. Incluye refuerzo en juntas de unión para 120 grados. | m | 250 | 172.81 | 43202.5 | 3.341%
9 | TOTAL Ademe de pozo |  |  |  | 329347.9 | 25.47%
10 | Trabajos complementarios
51.2 | Dispersor de arcillas aplicado en proporción de 1 lts. de dispersor por metro de profundidad, debiéndose aplicar en estaciones a cada 10 m. Incluye agitador y materiales. | Lto | 250 | 62.9 | 15725 | 1.216%
51.1 | Lavado primario de pozo con circulación directa a base de pistoneo y cuchareo tipo rotatorio. | Hora | 24 | 1026.24 | 24629.76 | 1.905%
51.11 | Desarrollo y aforo con bomba vertical tipo turbina de 6" de diámetro de combustión interna y gasto de hasta 60 lps con 300 m de profundidad y duración del aforo de 36 horas. | Pieza | 1 | 174369.95 | 174369.95 | 13.49%
51.16 | Hora adicional de aforo con bomba vertical tipo turbina de 6" de diámetro de combustión interna y gasto de hasta 60 lps con 300 m de profundidad. | Hora | 12 | 4857.45 | 58289.4 | 4.508%
51.3 | Videofilmación de pozo para inspección de características de ademe y probables obstrucciones y/o desviaciones, incluye: reporte por escrito, original y copia del video. | Pieza | 1 | 6418.78 | 6418.78 | 0.4964%
51.4 | Análisis físico químico y bacteriológico (características microbiólogicas, físicas, organolépticas y químicas) del agua con base a la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. (incluye análisis y muestreo en un laboratorio certificado). | Pieza | 1 | 15140.8 | 15140.8 | 1.171%
51.7 | Limpieza general de la obra. Incluye reparación de afectaciones y carga, acarreo y desposición de materiales sobrantes y producto de las perforaciones. | m2 | 100 | 35.75 | 3575 | 0.2765%
51.5 | Carga y acarreo de lodos en camión cisterna. | m3 | 45.45 | 230.91 | 10494.86 | 0.8117%
51.6 | Carga manual y acarreo de material de recorte extraído durante el proceso de perforación en camioneta de tres toneladas. | m3 | 39 | 255.9 | 9980.1 | 0.7718%
10 | TOTAL Trabajos complementarios |  |  |  | 318623.65 | 24.64%
11 | Base de bomba
53.3 | Construcción de base en boca de pozo con concreto armado f´c=200 kg/cm2, con varillas de 3/8" de forma trapezoidal con altura de 60 cm, base inferior de 100 x 100 cm, base superior de 70 x 70 cm. Incluye mano de obra, cimbrado, descimbrado, tubo galvanizado engravador y tapa de 4", acarreos, herramienta y equipo. | Pieza | 1 | 8259.24 | 8259.24 | 0.6388%
53.4 | Plantilla de 20 cm de espesor de concreto premezclado a tiro directo de f'c=200 kg/cm2 con parrilla armada con varillas de 3/8" Ø @ 10 cm, incluye: preparación de la superficie, nivelacion, maestrado, colado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | m2 | 9 | 696.67 | 6270.03 | 0.4849%
11 | TOTAL Base de bomba |  |  |  | 14529.27 | 1.124%
B | TOTAL PERFORACIÓN DE POZO |  |  |  | 1293023.16 | 100%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: |  |  |  |  | 1293023.16
IVA 16.00% |  |  |  |  | 206883.71
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: |  |  |  |  | 1499906.87
(*UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIES PESOS 87/100 M.N. *)